## KOLON
A) | GEDİK ÜNV. |  |  |  |  | 2020-02-13
S.NO | KULLANILACAK MALZEMELER |  | MİKTAR |  | BİRİM FİYAT | TOPLAM
2 ADET BİNAYA İGDAŞIN KOYMUŞ OLDUĞU S.KUTUSUNDAN ALINACAK HAT İLE BİRER ADET BRANŞMAN BIRAKILACAKTIR
KAZANLAR: 150 M3/H
GASTRONOMİ: 30 M3/H
1 | BORULAMA
| 11/2" | S.D.GAZ BORUSU | 3 | MT |  | 0
| 11/2" | P.E. KAPLI D.GAZ BORUSU | 42 | MT |  | 0
| 11/2" | P.E. KAPLI D.GAZ BORUSU | 1 | MT |  | 0
| 11/2" | P.E. KAPLI D.GAZ BORUSU | 2 | MT |  | 0
| 21/2" | P.E. KAPLI D.GAZ BORUSU | 36 | MT |  | 0
| 2" | S.D.GAZ BORUSU | 3 | MT |  | 0
| 3/4" | S.D.GAZ BORUSU | 0 | MT |  | 0
| FİTTİNGS MALZEMELER |  | 0.3 | TK |  | 0
| SARF MALZEMELER |  | 0.05 | TK |  | 0
| TOPRAKLAMA YAPILMASI- |  | 1 | TK |  | 0
3 | GAZ YOLLARI
| DN50 PN16 | KÜRESEL VANA | 1 | AD |  | 0
| DN40PN16 | KÜRESEL VANA | 1 | AD |  | 0
| KATODİK KORUMA | Mg ANOD, SICAK SARGI… v.s. | 1 | TK |  | 0
| DN50 PN16 | S.KUTUSU FLEX | 1 | AD |  | 0
| DN40PN16 | İZOLE MAFSAL | 1 | AD |  | 0
| DN50 PN16 | İZOLE MAFSAL | 1 | AD |  | 0
5 | DEPREM ALGILAYICI SİSTEM
| DN40PN16 | MEKANİK DEPREM VALFİ | 1 | AD |  | 0
| DN50 PN16 | MEKANİK DEPREM VALFİ | 1 | AD |  | 0
7 | PROJE DOSYASININ HAZIRLANMASI , PROJE ÇİZİMİ ve ONAYI- KOLON |  | 1 | TK |  | 0
| KAZI - SARIKUMLAMA- KAPATMA ( YÜZEY İŞLEMLER HARİÇ) |  | 1 | TK |  | 0
9 | KAYNAK İŞÇİLİK
| 1"-11/2" |  | 84 | MT |  | 0
11 | NAKLİYE VE YOL GİDERİ |  | 1 | TK |  | 0
[5 empty] | TESİSAT TOPLAMI | 0
kdv hariç
NOT: abonelik ve sözleşme (güvence bedeli)bedelleri müşteri tarafından yapılacaktır.

## KAZANLAR
A) | GEDİK ÜNV. | [5 empty] | 2020-02-13
S.NO | KULLANILACAK MALZEMELER |  |  | MİKTAR |  | BİRİM FİYAT | TOPLAM
KAZANLAR İÇİN YAPILAN BİNADA KURULU BULUNAN 3 ADET 120 KW +120 KW + 150 KW KAZANA DOĞALGAZ BAĞLANACAKTIR
BORU ÇAPI VE SAYAÇ İLERDE GELECEK 2 ADET 250 KW 1 ADET 400 KW BUHAR KAZANINI BESLEYECEK ÇAPTA OLACAKTIR
120 KW + 150 KW ) KAZANA ve 2 ADET 250 KW
1 | BORULAMA
| 2" | S.D.GAZ BORUSU |  | 18 | MT |  | 0
| 11/2" | S.D.GAZ BORUSU |  | 6 | MT |  | 0
| 11/2" | S.D.GAZ BORUSU |  | 1 | MT |  | 0
| 11/2" | S.D.GAZ BORUSU |  | 2 | MT |  | 0
| 1" | S.D.GAZ BORUSU |  | 12 | MT |  | 0
| 3/4" | S.D.GAZ BORUSU |  | 0 | MT |  | 0
| FİTTİNGS MALZEMELER |  |  | 0.3 | TK |  | 0
| SARF MALZEMELER |  |  | 0.05 | TK |  | 0
2 | REGÜLATÖR GRUPLARI
| 3 adet viesman kazan için (50 m3/h , Pg = 0,3 bar , Pç = 0,021-0,050 bar ) |  |  | 1 | GRUP |  | 0
3 | GAZ YOLLARI
| DN50 PN16 | FİLTRE |  | 1 | AD |  | 0
| DN50 PN16 | KÜRESEL VANA |  | 1 | AD |  | 0
| DN25 PN16 | KÜRESEL VANA |  | 3 | AD |  | 0
| DN40PN16 | KÜRESEL VANA |  | 2 | AD |  | 0
| DN40PN16 | FİLTRE |  | 1 | AD |  | 0
| DN25 PN16 | FİLTRE |  | 1 | AD |  | 0
| DN40PN16 | FLEX |  | 0 | AD |  | 0
| DN25 PN16 | FLEX |  | 3 | AD |  | 0
| 0-600 mbar | MANOMETRE+ MUSLUK |  | 2 | AD |  | 0
| SAYAÇ MUHAFAZA KUTUSU |  |  | 1 | AD |  | 0
4 | GAZ ALARM TESİSATLARI
| DN50 PN16 | SELENOİD VALF |  | 1 | AD |  | 0
| EX-PROOF GAZ ALARM CİHAZI |  | KABLAJ DAHİL | 1 | AD |  | 0
| CO SENSÖRÜ |  |  | 1 | AD |  | 0
7 | PROJE DOSYASININ HAZIRLANMASI , PROJE ÇİZİMİ ve ONAYI- KAZAN |  |  | 1 | TK |  | 0
9 | KAYNAK İŞÇİLİK
| 1"-11/2" |  |  | 36 | MT |  | 0
11 | NAKLİYE VE YOL GİDERİ |  |  | 1 | TK |  | 0
[6 empty] | TESİSAT TOPLAMI | 0
kdv hariç
NOT: abonelik ve sözleşme (güvence bedeli)bedelleri müşteri tarafından yapılacaktır.
Baca, havalandırma, işleri teklif haricidir.
ısıtma Kazanlar ve buhar kazanı bacaları için gerekebilecek raporlar teklif haricidir.
buhar kazanı mahali için TMMOB den alınacak uygunluk raporları teklif haricidir.

## GASTRONOMİ
A) | GEDİK ÜNV. | [5 empty] | 2020-02-13
S.NO | KULLANILACAK MALZEMELER |  |  | MİKTAR |  | BİRİM FİYAT | TOPLAM
GASTRONOMİ BİNASINDA BULUNAN PROJEDE BELİRTİLEN 12 ADET PİŞİRME CİHAZINA DOĞALGAZ BAĞLANACAKTIR
1 | BORULAMA
| 11/2" | S.D.GAZ BORUSU |  | 18 | MT |  | 0
| 11/2" | S.D.GAZ BORUSU |  | 1 | MT |  | 0
| 11/2" | S.D.GAZ BORUSU |  | 2 | MT |  | 0
| 1" | S.D.GAZ BORUSU |  | 42 | MT |  | 0
| 3/4" | S.D.GAZ BORUSU |  | 0 | MT |  | 0
| FİTTİNGS MALZEMELER |  |  | 0.3 | TK |  | 0
| SARF MALZEMELER |  |  | 0.05 | TK |  | 0
2 | REGÜLATÖR GRUPLARI
| 30 m3/h , Pg = 0,3 bar , Pç = 0,021-0,050 bar ) |  |  | 2 | GRUP |  | 0
3 | GAZ YOLLARI
| DN25 PN16 | KÜRESEL VANA |  | 18 | AD |  | 0
| DN40PN16 | KÜRESEL VANA |  | 3 | AD |  | 0
| DN25/15 PN16 | FLEX |  | 14 | AD |  | 0
| DN40PN16 | SAYAÇ KONSOL TAKIMI |  | 1 | AD |  | 0
| 0-600 mbar | MANOMETRE+ MUSLUK |  | 4 | AD |  | 0
| SAYAÇ MUHAFAZA KUTUSU |  |  | 1 | AD |  | 0
4 | GAZ ALARM TESİSATLARI
| DN40PN16 | SELENOİD VALF |  | 1 | AD |  | 0
| GAZ ALARM CİHAZI |  | KABLAJ DAHİL | 3 | AD |  | 0
7 | PROJE DOSYASININ HAZIRLANMASI , PROJE ÇİZİMİ ve ONAYI- KAZAN |  |  | 1 | TK |  | 0
9 | KAYNAK İŞÇİLİK
| 1"-11/2" |  |  | 60 | MT |  | 0
11 | NAKLİYE VE YOL GİDERİ |  |  | 1 | TK |  | 0
[6 empty] | TESİSAT TOPLAMI | 0
kdv hariç
NOT: abonelik ve sözleşme (güvence bedeli)bedelleri müşteri tarafından yapılacaktır.
Baca, havalandırma, boruların boyanması, karot işleri teklif haricidir.